附件

宁波杭州湾新区企业内部雨污分流改造技术规范

（试行）

1、前言

为全面推进宁波杭州湾新区企业雨污分流改造，规范项目设计和建设，实现雨污分流达标排放，有效改善水环境质量，制定本技术规范。

2、术语及定义

2.1无污染的雨水是指水质达到可以直接排入环境要求的雨水。

2.2有污染的雨水是指水质受不同程度的污染，达不到可以直接排入环境要求的雨水。

2.3初期雨水是指降雨初期时的雨水。由于降雨初期，雨水溶解了空气中的大量酸性气体、汽车尾气、工厂废气等污染性气体，降落地面后，又由于冲刷企业内的露天场地、道路、屋面等，使得前期雨水中会含有大量的有机物、病原体、重金属、油脂、悬浮固体等污染物质，因此初期雨水的污染程度较高，通常超过了普通的城市污水的污染程度。

2.4生活污水是指企业人员在日常生活中排出的废水，主要是卫生间污水和洗涤污水。

2.5餐饮废水是指单位食堂产生的残渣、废液和排放的含油潲水，潲水包括淘米水、米汤、剩饭菜、鱼刺、古渣、瓜菜皮等。

2.6工业废水是指工艺生产过程中排出的废水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生成过程中产生的污染物。

2.7检查井是为方便供电、给水、排水、排污、通讯、有线电视、煤气管、路灯线路等地下基础设施的安装、维修等作业而设置的附属构筑物。

2.8监测井（观察井）是指按环保等相关部门要求建设的，用于检查、取样的附属构筑物。

3、总体要求

3.1企业雨污分流改造：雨水、工业废水、生活污水实行严格的清污分流和分质分治，工业废水（包括生产废水处理设施、受污染的工艺废水、公用工程排污水、作业场地冲洗水、固废堆场渗滤水、喷淋废水）、生活污水及初期雨水等必须分类收集、分质处理、循环回用、检测排放。

3.2企业必须建有独立的雨污分流系统，且雨污水管网走向清楚。

3.3漂印染、金属拆解、医药、化工、酸洗行业等厂区地面受到污染的企业，其雨水必须进行回流处置，受污染的雨水与工业废水污染因子相同的，初期雨水和工业废水可以合并处理，并实行达标排放。

3.4集中治理的或有污水处理的集聚区，按照环保要求建设。

4、管网分布需求

企业内部雨污分流改造工程分为雨水处理系统、工业废水处理系统、生活污水处理系统和工业废油、废液处理系统。

4.1雨水处理系统

4.1.1无污染的雨水经管网排入市政雨水管网或自然水体；

4.1.2有污染的雨水通过回流系统，把初期雨水引入初期雨水池或污水处理系统；后期雨水通过雨水监测井（观察井）达标排入市政雨水管网或自然水体。特殊污染企业的初期雨水（漂印染、金属拆解、医药、化工、酸洗行业等企业），经过初期雨水处理系统或工业废水处理系统处理后（具体根据环保部门相关要求），达标排入市政污水管网。

4.1.3有露天堆放现象的企业尽量避免堆放物对地面雨水的污染。

4.2企业工业废水处理系统。企业内应建立独立的污水管网及处理系统，管网布设应满足环境影响评价报告、环评批复及行业整治要求，重污染企业污水应按照环保要求采取地上明渠明管或架空铺设。

4.2.1企业要配套建设工业废水预处理设施，废水经预处理后达标排入市政污水管网；无条件独立建设废水预处理设施的，必须配置废水收集池，按环保有关要求有效处理。

4.2.2蒸汽冷凝水应按环保部门要求收集或排放。

4.3企业生活污水处理系统

4.3.1生活污水通过化粪池（玻璃钢或混凝土等一体式）处理后达标排入市政污水管网。

4.3.2餐饮废水经过隔油池（格栅）处理后达标排入市政污水管网。

4.4工业废油、废液处理系统。企业生产中的废油废液，应进行有效的收集，按环保要求有效处理，不得排入雨污水管网。

5、管道及设施建设要求

5.1管道建设

5.1.1企业内部雨水干管一般管径不应小于DN300。

5.1.2企业内部污水干管一般管径不应小于DN200。

5.1.3雨污水管覆土原则上要求：在车行道下的管道覆土不应小于0.7m，在人行道下的管道覆土不应小于0.6m，在绿化下的管道覆土不应小于0.3m。特殊重污染企业管道布置应按环保部门要求设置。

5.1.4管道坡度应由设计单位核算，原则上DN300排水管道一般坡度要求不应小于3‰，DN200排水管道一般坡度要求不应小于4‰。

5.1.5管道建设材料原则上采用HDPE管，环刚度为SN8；工业废水中含腐蚀性物质的企业，其排水管管材，应根据实际情况由设计单位确定。

5.1.6有条件的企业可以在企业厂界周边设置雨水截流沟，避免企业内的污染物随地面雨水流出企业。

5.2排水泵站建设。排水系统采用重力流，根据排水方向放坡。当排水管埋深大于市政排水管网时，应设置排水泵站。排水泵站原则上采用钢筋砼或一体化成品形式，不能采用砖砌形式。

5.3隔油池建设

5.3.1餐饮隔油池原则上采用成品隔油池，隔油池容积根据餐饮食堂就餐人数确定。

5.3.2初期雨水中含有油污的企业应建雨水隔油池，可以采用成品隔油池，隔油池应建在观察井之前，隔油池底部应低于雨水管底部400mm以上。

5.4检查井建设必须符合现行相关规范标准，污水检查井采用钢筋砼或塑料成品井，雨水检查井采用砖砌井。车行道上的检查井采用铸铁井盖，非车行道上的检查井采用复合井盖，井的直径不小于700mm时井内设置安全防坠网。

5.4.1污水井：井深小于等于1.5米时，连接DN200-DN400管道的塑料检查井采用Φ450检查井；钢筋砼井采用700×700mm检查井；大于1.5米时，采用直径1000mm钢筋砼井。

5.4.2雨水井：连接DN200-DN400管道的砖砌检查井采用Φ700检查井，连接DN500-DN600管道的砖砌检查井采用Φ1000检查井。

5.5排放口建设。每个企业原则上只允许设置1个雨水排放口和1个污水排放口或污水接管口。

5.5.1雨水排放口：企业应当设置便于检查、采样的监测井（观察井），安装可控阀门，并悬挂规范的雨水排放口标志牌。

5.5.2污水排放口或污水接管口：企业应该设置便于检查、采样的规范化排污口，并悬挂标注单位名称和排放污染物的种类、浓度及数量要求等内容的标志牌。排入城镇污水集中处理设施的，应当在厂界接管处设置监测井（观察井）。

5.6监测井（观察井）建设。监测井应采用混凝土井整体式设计，不得采用砖砌方式，井底部应低于地下雨污水管底部200mm以上，井口大小不得小于800mm*800mm，高度不得低于1.2m，井口周围制作防护栏杆；雨水监测井（观察井）内设置可以上锁的闸板控制排放；井口周围设一块绿底白字标牌（300mm*400mm），标牌高1.5m，包括雨污水排放观察井标志字样、企业名称、编号（YS***）及监制单位。

6、排放要求

6.1雨污水排放按照环保等有关法律、法规实行；雨水排放口应按《浙江省企业事业单位环境事件应急预案管理实施办法（试行）》的要求设置。

6.2有条件企业可以把无污染的雨水和处理后的雨水收集起来，进行中水回用。

7、监测、监管及验收标准

由有关部门按相关规定进行。验收标准另行制定。